附件：

商场、宾馆、 餐饮场所消防安全标准化管理（供参考）

第一节  商场

检查要点：查看营业厅平面布置是否有改变的现象；抽查防火分区、安全疏散设施是否完好有效；是否存在改变装修材料、増设装饰材料的现象；用火、用电是否规范；库房的防火分隔是否有效；库房物品存放，用火、用电管理是否规范。

检查方法：查阅竣工验收资料和有关消防设计文件，询问单位工作人员，现场检查，随机提问员工消防安全“四个能力”、消防安全制度、灭火和应急疏散预案及自身承担职责任务的熟悉掌握和落实情况。

一、商场的营业厅

（一）平面布置

1．营业厅内的柜台和货架布置应与原设计文件相符。核查疏散走道设置是否符合下列要求：

（1）营业厅内的主要疏散走道应直通安全出口。

（2）主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m，其他疏散走道净宽度不应小于2.0m。

（3）当一层的营业厅建筑面积小于500㎡时，主要疏散走道的净宽度可为2.0m，其他疏散走道净宽度可为1.5m。

（4）疏散走道与营业区之间应在地面上设置明显的界线标识。

2．抽查商品、货柜、摊位的设置情况，其设置不应影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、洒水头、机械排烟口、机械加压送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。

（二）防火分隔

1．设置在城市综合体建筑内的商场，查看是否采用耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板和不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开。

2．现场核查防火分区的设置，防火分区的划分位置、面积不应改变。商场内防火分区一般应符合下列规定：

（1）多层商场地上按2500㎡为一个防火分区，地下按500㎡为一个防火分区。如商场设置有自动喷水灭火系统时，防火分区面积可增加一倍。

（2）商场如设置在一、二级耐火等级的建筑内，且设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，并采用不燃或难燃材料装修时，地上高层商场的防火分区面积可扩大至4000 ㎡，商场为单层建筑或仅设置在多层建筑的首层时可扩大至10000㎡，地下商场的防火分区面积可扩大至2000㎡。

3．现场核查防火分区的防火分隔是否完好。

（1）防火门的位置、类型不应改变。

（2）查看电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞，是否安装防火门或防火卷帘进行分隔。

（3）抽查管道井、电缆井每层检查口是否安装丙级防火门，每层楼板处是否采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。

（三）安全疏散

1．安全出口

核查安全出口的数量、形式、布置，抽查其设置是否符合以下要求：

（1）商场内的安全出口和疏散门应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

（2）营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离不应大于30m，且行走距离不应大于45m。当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时，应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当设置自动喷水灭火系统时，营业厅内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25％。

（3）商场内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

（4）不宜在商场的窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏，当必须设置时，应有从内部易于开启的装置。窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。

（5）各楼层的明显位置是否设置安全疏散指示图，指示图上是否标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

（6）安全出口不应被堵塞、占用、锁闭等。

2．疏散走道

核查疏散走道的布置，抽查其设置是否符合以下要求：

（1）营业厅的安全疏散不应穿越仓库。当必须穿越时，应设置疏散走道，并采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与仓库分隔。

（2）疏散走道设置应符合下列要求：

走道应简捷，并按规定设置疏散指示标志和应急照明灯具。

尽量避免设置袋形走道。

走道上方不应设置影响人员疏散的管道、门垛等突出物，走道中的门应向疏散方向开启。

疏散走道的净宽度不应小于1.10m。

疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。

商场室外疏散通道的净宽度不应小于3.0m，并应直接通向宽敞地带。

疏散通道不应被堵塞、占用等，应保持畅通。

- 疏散楼梯

核查疏散楼梯的数量、布置，抽查疏散楼梯的设置是否符合以下要求:

（1）疏散楼梯的形式不应改变。

（2）通向楼梯间的乙级防火门应完好有效，常闭式防火门的标识是否清晰完好。

（3）楼梯间内墙上是否开设其他门窗洞口，楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用不燃材料装修。

（4）疏散楼梯净宽度不应小于1.10m。

（5）疏散楼梯间不应被封堵、占用或设置其他功能的场所，可开启外窗不应被固定或封堵。

（6）楼梯间栏杆、扶手应完好。

（7）楼层标志应完好、醒目。

（8）消防应急照明应完好有效。

4．疏散指示标志与应急照明

（1）应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志；确有困难时，可设置在疏散走道上方2.2～3.0m处；疏散指示标志的间距不应大于20m。

（2）疏散走道的地面上应设置视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光型辅助疏散指示标志。

（四）装饰装修

1．对有重新装饰装修的，应检查其防火性能，核查装修材料是否符合下列规定:

（1）商场地下营业厅的顶棚、墙面、地面以及售货柜台、固定货架应采用A级装修材料，隔断、固定家具、装饰物应采用不低于B1级的装修材料。

（2）附设在单层、多层建筑内的商场:

每层建筑面积大于3000㎡或总建筑面积大于9000㎡的商场营业厅装修材料，其顶棚、地面、隔断应采用A级装修材料，墙面、固定家具、窗帘应采用不低于B1级的装修材料。

每层建筑面积1000～3000㎡或总建筑面积3000～9000㎡的商场营业厅，其顶棚采用A级装修材料，墙面、地面、隔断、窗帘应采用不低于B1级的装修材料。

其他商场营业厅，其顶棚、墙面、地面应采用不低于B1级的装修材料。

当商场装有自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级；当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，其顶棚装修材料的燃烧性能等级可降低一级，其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。

（3）附设在高层建筑内的商场

设置在一类高层民用建筑内的商业营业厅，其顶棚应采用A级装修材料，窗帘、帷幕及其他装饰材料应不低于B1级。

设置在二类高层民用建筑内的商业营业厅，其顶棚、墙面应采用不低于B1级的装修材料。

附设在100m以上的高层建筑内的商场，当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级。

2．要现场抽查核实商场具有防火性能要求的装修材料符合国家标准或者行业标准证明文件、出厂合格证，同时应随机抽查装修部位，核对装修材料。对没有证明文件和出厂合格证的，根据需要现场取样后送具有资质的检测机构进行防火性能检测。

3．节假日期间开展消防监督检查时，应重点核查营业厅是否増设可燃、易燃装饰材料、临时柜台等。

（五）用火用电

1．重点检查营业厅内食品加工区，其明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位分隔。敞开式的食品加工区应采用电能加热设施，不应使用可燃油品、液化石油气、天然气等做燃料。

2．禁止在营业时间进行柜台、摊位的动火施工改造。如需用火、动火施工应在商场停止营业后并符合下列规定：

（1）需要动火施工的区域与使用、营业区之间应进行防火分隔。

（2）电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。

（六）灭火和疏散演练

1．模拟火情演练。检查过程中，随机选定一个部位，假设火情，组织灭火和疏散预案实地演练。通知消防控制室确认联动控制设备设在“自动”状态，在营业厅内按下一个手动报警按钮（或触发同一个防火分区的两个感烟探测器），检查该防火分区内的防火卷帘、应急照明、事故广播、防排烟等消防设施是否动作；检查员工是否按照职责分工迅速展开报警、引导疏散和灭火行动。检查微型消防站接到消防控制室报警后，能否按照火灾处置流程，作为増援梯队赶赴现场扑救初起火灾、组织人员疏散。2．查看微型消防站建设。按照公安部《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》，以“有人员、有器材、有战斗力”为标准，以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，依托单位消防控制室和志愿消防队伍，建立不少于6人的重点单位微型消防站，配备必要的消防器材，有条件的可配备小型消防车或消防摩托车，明确岗位职责，定期组织培训，按要求制作悬挂火灾处置流程图，建立完善值守联动、管理训练等规章制度，承担单位防火巡查和初起火灾扑救等工作。对微型消防站值班备勤情况进行检查。

（七）建筑消防设施

营业厅应按消防技术规范设置相应的建筑消防设施，消防设施器材的检查按第三篇的有关要求进行。

二、商场的周转库房

（一）防火分隔

查看防火分隔的完整性，抽查库房是否采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分进行分隔，通向营业厅的门是否为甲级防火门。

（二）物品存放

抽查库房物品的存放情况是否符合以下要求：

1．商场库房内不得存放易燃易爆物品，甲、乙类库房应按消防技术规范独立设置。

2．查看库房的物品是否分类、分垛储存，“五距”（堆垛与楼板之间距离不小于0.3m，物品与照明灯具之间距离不小于0.5m，物品与墙之间距离不小于0.5m，堆垛与柱之间距离不小于0.3m，堆垛之间距离不小于1m）符合要求。

3．相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，是否分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

（三）用火用电管理

1．查看库房用电管理是否符合以下要求：

（1）严禁使用碘钨灯和超过60W的白炽灯等高温照明灯具。

（2）使用日光灯等防燃型灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等措施。

（3）不应设置移动式照明灯具。

（4）照明灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不小于0.5m。

（5）敷设配电线路时应穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

（6）应在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。

（7）仓库内的防潮、通风设施应当符合要求。

（8）建立出入库登记制度，入库物品、人员是否如实登记，是否做到人走电断。

2．查看库房用火管理是否符合以下要求：

（1）物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

（2）库房内严禁使用明火或火炉取暖。

（四）建筑消防设施

库房应按消防技术规范设置相应的建筑消防设施，消防设施器材的检查按第三篇的有关要求进行。

第二节 宾馆

检查要点：查看平面布置、防火分隔是否改变，抽查安全疏散设施是否完好有效，重点查看客房管理是否符合要求。

检查方法：查阅竣工验收资料和有关消防设计文件，询问单位工作人员，现场检查，随机提问员工消防安全“四个能力”、消防安全制度、灭火和应急疏散预案及自身承担职责任务的熟悉掌握和落实情况。

一、平面布置

查看宾馆、饭店是否存在擅自改变防火分区、防火分隔，降低装修材料的燃烧性能等级等现象。

二、防火分隔

查看城市综合体建筑内的宾馆、饭店与商店等部位的防火分隔是否完好有效，是否满足各自不同工作或使用时间对安全疏散的要求。

三、安全疏散

1．建筑内通至安全出口和屋面的疏散楼梯间是否封堵、锁闭。

2．各楼层的明显位置应设置安全硫散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

3．客房层应按照有关建筑火灾逃生器材及配备标准设置辅助疏散、逃生器材，并应有明显的标志。

4．平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。

5．安全出口、公共疏散走道上不应安装棚栏、卷帘门。

6．外墙门窗、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

四、客房

1．客房严禁使用大功率电热设备。

2．客房内应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌。

3．客房内应设置楼层安全疏散示意图。

4．设在高层建筑内的宾馆、饭店的客房内应配备应急手电筒、防毒面具等逃生器材及使用说明。

5．客房内的窗帘和地毯应采用经阻燃处理的织物或选用带阻燃标志的阻燃制品。

6．设在高层建筑内的宾馆，客房内所有的装修材料应采用不燃或难燃材料。

7．客房服务员应经过岗前消防安全培训，掌握基本防火灭火知识，熟悉灭火和应急疏散预案，会引导客人疏散，并逐个房间检查确认。

第三节 餐饮场所

检查要点：查看餐饮场所的防火分隔是否存在改变的现象，重点检查厨房用火用气情况。

检查方法：查阅竣工验收资料和有关消防设计文件，询问单位工作人员，现场检查，随机提问员工消防安全“四个能力”、消防安全制度、灭火和应急疏散预案及自身承担职责任务的熟悉掌握和落实情况。

一、防火分隔

设置在城市综合体建筑内的餐饮场所应采用耐火极限不低于1.00h的楼板和2.00h的隔墙与商场部位隔开，并应满足各自不同工作或使用时间对安全疏散的要求。

二、厨房

1．查看厨房是否采用防火隔墙与其他部位分隔，在隔墙上开设的防火门、窗的耐火等级应为乙级，无破坏防火分隔的情况。

2．厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料应采用A级。

3．查看厨房燃料使用情况：

（1）设置在地下室、半地下室内的厨房严禁使用液化石油气做燃料。

（2）高层民用建筑内使用可燃气体燃料时，应采用管道供气。高层建筑内的厨房使用瓶装液化石油气和柴油做燃料时，应设集中瓶装液化石油气间，并应符合下列规定：

①瓶组间不应与高层民用建筑贴邻，液化石油气气瓶的总容积不大于1m³的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时，应采用自然气化方式供气。

②独立瓶组间的液化石油气气瓶的总容积不大于4m³，与所服务建筑的间距符合规范要求。

③在总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。

④应设有可燃气体浓度报警装置。

（3）高层建筑内的厨房使用柴油做燃料时，应符合下列规定：

①柴油储罐总储量不应超过15m³，当直埋于高层建筑或裙房附近，面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时，其防火间距可不限。

②中间罐的容积不应大于1m³，并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内，该房间的门应采用甲级防火门。

③厨房的燃气管道应从室外单独引入，且不应穿过客房或其他公共区域。

④厨房内燃气、燃油的管道，法兰接头，仪表，阀门应经常检查和保养，确保无破损、泄漏。

⑤当厨房燃气设施的计量装置和阀门设置在室内时，其室内的电气设备应采用防爆型，室内应有通风排风设施，通向室外的门应为乙级防火门。

（4）营业面积大于1000㎡的餐厅，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，燃气或燃油管道上应设置紧急自动切断装置。

（5）厨房应按规定设置火灾探测系统，可燃气体探测系统应与燃气的应急切断阀联动。

（6）厨房内机电设备不应超负荷用电，查看是否有防止电器设备和线路受潮措施。

（7）抽查厨房的排油烟管设置、使用和管理情况，内容如下：

①厨房的排油烟管不应暗设，并应设直通室外的排烟竖井。排烟竖井应有防回流设施。

②排油烟系统应设有导出静电的接地装置。

③排油烟水平支管严禁穿越其他房间和场所。

④排除油烟的风管应采用不燃材料制作，柔性接头可采用难燃材料制作。

⑤厨房的排油烟管道应按防火分区设置。

⑥厨房内排油烟罩应及时擦洗，排油烟管道应每季度至少清洗一次，并记录存档。

（8）厨房的垂直排风管应采取防回流措施，且水平排风管与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度150℃的防火阀。